Согласовано:

Начальник тер.отдела

Управления Роспотребнадзора

по Новосибирской области в

Искитимском районе

Тихонов Анатолий Владимирович

Утверждаю: _______Дементьев В.И./

Директор МУП  «Шипуновское ЖКХ»

.                                           «           »_                     _2015г

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ПОЛОЖЕНИЙ

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

МУП  «Шипуновское ЖКХ»

Юридический адрес:  НСО, Сузунский район

с.Шипуново,   ул. Юбилейная,17

Перечень осуществляющих работ, услуг, видов деятельности

и производственных нужд предприятия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ с.Шипуново

Население 1693чел.

Срок действия с 2015г по 2019г

В течении указанного периода в рабочую программу могут быть внесены изменения по согласованию с ЦГСЭН р.п. Сузун

1. Водоисточников для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд являются:

с. Шипуново

- Артезианская скважина № 11415 ( год бурения 2009)  ул.Ряшенцевой (имеет павильон)

- Артезианская  скважина № Б-105  (2004г)  ул. С.Баталова

- Артезианская скважина № 12216 (1972г)  ул. Юбилейная (имеет павильон)

- Артезианская скважина № 37-84 (2005) ул.Сузунская (имеется павильон)

2. Водоисточников для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд являются:

с. Холодное

1. Артезианская скважина № 5543 ( 1984 г)  северная окраина села( имеет павильон)

3. Водоисточников для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд являются:

Участок Шипуновский

1.Артезианская скважина № 10-153 ( 2009г) ул.Центральная (имеется павильон)

2. Численность работающих в МУП «Шипуновское ЖКХ»    19 человек.

в том числе на водопроводе 3 чел.

3. Численность населения водопотребителей                  1693 чел.

4. Протяженность водопроводной сети                              24,68 км.

5. Водозаборных колонок                                                      92 шт.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Микробиологические

| Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные Колиформные бактерии | Число бактерий в 1000 мл. | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл. | Не более 50 |
| колифаги | Число бляшкообразующих единиц в 100 мл. | отсутствие |

- Органолептические

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | * | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 |
| Мутность | Мг/л | 1,5 |

- Обобщенные

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 |
| Жесткость общая | Мг/л | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 |
| Нефтепродукты, суммарно | Мг/л | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества | Мг/л | 0,5 |
| Фенольный индекс | Мг/л | 0,25 |

- Неорганические вещества

| Показатели | Нормативы измерения | Нормативы (ПДК) не более |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | Мг/л | 0,5 |
| Железо | * | 0,3 |
| Кадмий | * | 0,001 |
| Марганец | * | 0,1 |
| Медь | * | 1,0 |
| Молибден | * | 0,25 |
| Мышьяк | * | 0,05 |
| Никель | * | 0,1 |
| Нитраты | * | 45 |
| Ртуть | * | 0,0005 |
| Свинец | * | 0,03 |
| Селен | * | 0,01 |
| Сульфаты | * | 500 |
| Фториды | * | 1,5 |
| Хлориды | * | 350 |
| Хром | * | 0,05 |
| Цианиды | * | 0,035 |
| Цинк | * | 5,0 |

- Органические вещества

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (ПДК) не более |
| --- | --- | --- |
| Гамма ГХЦГ(линдан) | Мг/л | 0,002 |
| ДДТ(сумма изомеров) | * | 0,002 |
| 2.4.-Д | * | 0,03 |

- Радиологические показатели

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 |
| Общая бета-радиоактивность | * | 1,0 |

- Химические  вещества, подлежащие для постоянного производственного контроля, для каждой системы питьевого водоснабжения на основании результатов оценки хим.состава воды источников питьевого водоснабжения.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Аммоний –ион по азоту | мг/л | 2,0 |
| нитраты | мг/л | 45,0 |
| полифосфаты | мг/л | 3,5 |
| щелочность | Моль/л | 0,5-6,5 |
| бор |  | Незн.концентрация |
| аммиак |  | Не допуск. |

- Ответственность осуществления производственного контроля несет директор МУП  «Шипуновское ЖКХ»  Дементьев  В.И

Предварительным периодическим медосмотром и профессионально-гигиенической подготовке подлежат следующие работники:

| № п/п | Ф.И.О. | должность | медосмотр | Обучение сан.гигиен. подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закиров Е.М. | Слесарь | 1 раз в год | 1 раз в два года |
| 2 | Рыбин А.В. | Слесарь | 1 раз в год | 1 раз в два года |
| 3 | Ковынев С.М. | Слесарь | 1 раз в год | 1 раз в два года |

При поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год:

- Флюрография;

- ЗППП

- На возбудителей кишечной инфекции и на брюшной тиф;

- Прививки на дифтерию.

- Перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий для осуществления эффективности соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов:

- планы- графики проведения текущих и капитальных ремонтов, замена оборудования;

- поведение профилактических промывок и обеззараживания водопроводных сооружений;

- учет аварийных ситуаций на водопроводе, передача информации об авариях в Госсанэпиднадзор, и территориальную администрацию;

- своевременная ликвидация аварий (очистка, промывка, обеззараживание) с составлением актов, передача в Госсанэпиднадзор.

- создание охранной зоны на скважинах в радиусе30м.

- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства,     нарушением технологических процессов, иных иных создающих угрозу, санитарно-   эпидемиологическому благополучию населения, ситуаций,  при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарной службы:

- аварий на водопроводных сооружениях (выход из строя глубинного насоса, порыв на водопроводной сети, затопление смотровых колодцев).

Ухудшение качества воды, которое может повлиять на состояние здоровья населения.

Примечание: для ликвидации аварийных ситуаций категорически запрещается

использование  асс/транспорта.

Отбор проб питьевой в распределительной сети проводится из уличных водозаборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей домов совместно с ТУ Роспотребнадзор по НСО.

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технологических работ на распределительной сети.

Пункты отбора проб воды:

1.Артезианская скважина № 11415 ( год бурения 2009)  ул.Ряшенцевой (имеет павильон)

2.Артезианская  скважина № Б-105  (2004г)  ул. С.Баталова (имеется павильон)

3.Артезианская скважина № 37-84 (1984) ул.Сузунская (имеется павильон)

4. Артезианская скважина № 5543 ( 1964 г)  северная окраина села( имеет павильон)

5..Артезианская скважина № 10-153 ( 1979г) ул.Центральная (имеется павильон)

Число исследуемых проб питьевой воды и периодичность их отбора определяются для каждой системы питьевого водоснабжения индивидуально с учетом требований органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для подземных источников – 4 пробы в год, отбираются в каждый сезон;

График отбора проб воды

| Период отбора | Кол-во проб | Месяц отбора |
| --- | --- | --- |
| весна | 1 | апрель |
| лето | 1 | август |
| осень | 1 | ноябрь |
| зима | 1 | февраль |

Для поверхностных источников – 12 проб в год, отбираются ежемесячно.

График отбора проб воды

| Период отбора | Кол-во проб | Месяц отбора |
| --- | --- | --- |
| зима | 1 | Январь |
| зима | 1 | Февраль |
| весна | 1 | Март |
| Весна | 1 | Апрель |
| Весна | 1 | Май |
| Лето | 1 | Июнь |
| Лето | 1 | Июль |
| Лето | 1 | Август |
| Осень | 1 | Сентябрь |
| Осень | 1 | Октябрь |
| Осень | 1 | ноябрь |
| зима |  | декабрь |

Водозаборные скважины:

- микробиологические показатели - раз в квартал

- физико-химические показатели - раз в год

- радиологические показатели – раз в год

Водопроводная сеть:

- микробиологические показатели – 1 раз в квартал

- физико-химические показатели  - 1 раз в год.

Исследования отобранных проб питьевой воды осуществляется лабораториями, получившими в установленном законодательном порядке право на осуществление этой деятельности.

Наименование лабораторий, производящих исследования качества питьевой воды.

а) Микробиологические показатели- бак/лаборатория ЦГИЭ Искитимском районе, р.п.    Сузун, ул. Ленина, 41

б) Физико-химические показатели- лаборатория ЦГИЭ Искитимском районе, р.п. Сузун. ул. Ленина, 41.

в) Радиологические показатели – радиологическая лаборатория Областного ЦГИЭ в г. Новосибирск.

Программой предусмотрено проведение ежеквартального анализа результатов контроля качества питьевой воды ( проведение анализа  в последний месяц квартала) и порядок  передачи  информации о результатах контроля органам государственного санитарно-эпидемиологического надзора и органам местного самоуправления, ( в течение 3 рабочих дней)

Производственный лабораторный контроль производится также после ремонта и замены насоса на скважине.  Иных  технических работ на распределительной сети и водозаборных скважин.

На период паводка и чрезвычайных ситуаций установлен усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром Госэпиднадзора.

При возникновении на объектах и сооружениях водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения. Немедленно принимать меры по их устранению с передачей информации в территориальный отдел Роспотребнадзора  в Искитимском районе, р.п. Сузун, и своевременно предоставлять в территориальный отдел Роспотребнадзора в Искитимском районе, р.п. Сузун результаты исследования проб воды.

Утверждаю: _______Дементьев В.И./

Директор МУП  «Шипуновское ЖКХ»

.                                           «       »_                            _2015г

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  по  УЛУЧШЕНИЮ и приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по  МУП «Шипуновское ЖКХ на  2015- 2019год

1.Следить за уборкой близлежащих территорий артезианских скважин и водонапорных сооружений.

2. Плановое хлорирование .

3. Ежегодный косметический ремонт павильонов скважин.

4. Подсыпка щебнем смотровых колодцев в период и после весенне-паводкого периода.

5.Запланировано с 2015г. по 2019г.  замена 5км. участков водяной трассы по ул.Куйбышева, Юбилейная, Набережная.

6. Следить за ограждением санитарных зон  водонапорных сооружений.

7.На территории с.Холодное запланировано бурение  новой  скважины.

8.В с.Шипуново в июне- июле 2015г.  вводится в строй модуль очистки питьевой воды.

-

Директор  МУП «Шипуновское ЖКХ» :                                      Дементьев  В.И.